## Прайс
Тип тепловентилятора | Размеры, мм |  |  |  |  | Цена
| ширина (А) | высотра с кронштейном (Б) | высота корпуса (В) | глубина без кронштейна (Г) | глубина с кронштейном (Д)
ВТВ-161.300 | 575 | 535 | 430 | 400 | 655 | 30372.8387
ВТВ-162.300 | 575 | 535 | 430 | 400 | 655 | 39767.8916
ВТВ-201.300 | 675 | 535 | 430 | 400 | 655 | 33853.0067
ВТВ-202.300 | 675 | 535 | 430 | 400 | 655 | 44543.0948
ВТВ-201.350 | 675 | 635 | 530 | 405 | 655 | 36788.1649
ВТВ-202.350 | 675 | 635 | 530 | 405 | 655 | 48337.7895
ВТВ-201.400 | 675 | 635 | 530 | 415 | 655 | 39767.8916
ВТВ-202.400 | 675 | 635 | 530 | 415 | 655 | 51533.9921
ВТВ-241.400 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655 | 42200.0618
ВТВ-242.400 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655 | 68334.8243
ВТВ-241.450 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655 | 48337.7895
ВТВ-242.450 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655 | 69063.687
ВТВ-241.500 | 810 | 715 | 610 | 385 | 640 | 59260
ВТВ-242.500 | 810 | 715 | 610 | 385 | 640 | 74820
ВТВ-243.500 | 810 | 715 | 610 | 385 | 640 | 64020
ВТВ-244.500 | 810 | 715 | 610 | 385 | 690 | 89165
Примечание - *Длина струи указана при горизонтальном расположении жалюзи

## Основные характеристики
Основные характеристики тепловентиляторов серии "Штурм"
ВТВ-161.300 | Кол. рядов т/о | Размер присоедини-тельных патрубков (вход-выход) | Уровень шума, дБ | Расход воздуха, м3/ч | Длина струи воздуха*, м | Мощность вентилятора, Вт | Сила тока вентилятора, А
ВТВ-161.300 | 1 | ¾” – ¾” | 38 | 1450 | 10.5 | 85 | 0.42
ВТВ-162.300 | 2 |  | 31 | 1330 | 9.5 | 85 | 0.42
ВТВ-201.300 | 1 |  | 43 | 1540 | 10.5 | 85 | 0.42
ВТВ-202.300 | 2 |  | 41 | 1470 | 9.5 | 85 | 0.42
ВТВ-201.350 | 1 |  | 45 | 2450 | 15 | 135 | 0.65
ВТВ-202.350 | 2 |  | 41 | 2200 | 14 | 135 | 0.65
ВТВ-201.400 | 1 |  | 50 | 3100 | 18 | 180 | 0.82
ВТВ-202.400 | 2 |  | 48 | 2650 | 16.5 | 180 | 0.82
ВТВ-241.400 | 1 |  | 50 | 3500 | 18 | 180 | 0.82
ВТВ-242.400 | 2 |  | 48 | 3150 | 16.5 | 180 | 0.82
ВТВ-241.450 | 1 |  | 54 | 4750 | 22 | 250 | 1.15
ВТВ-242.450 | 2 |  | 51 | 4250 | 20.5 | 250 | 1.15
ВТВ-241.500 | 1 |  | 57 | 6000 | 33 | 380 | 1.75
ВТВ-242.500 | 2 |  | 57 | 5050 | 29 | 380 | 1.75
ВТВ-243.500 | 3 |  | 56 | 4350 | 26 | 380 | 1.75
ВТВ-244.500 | 4 |  | 56 | 3850 | 23 | 380 | 1.75
Примечание - *Длина струи указана при горизонтальном расположении жалюзи

## Тепловые характеристики
Таблица 3 - Тепловые характеристики тепловентиляторов серии "Штурм"
Обозначение изделия | Вода – вход/выход (˚С) | 70/50 |  |  |  |  | 80/60 |  |  |  |  | 90/70 |  |  |  |  | 110/90
ВТВ-161.300 | Расход воздуха 1450 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 6.34 | 5.63 | 4.9 | 4.16 | 3.37 | 7.89 | 7.19 | 6.49 | 5.78 | 5.08 | 9.39 | 8.69 | 7.99 | 7.29 | 6.59 | 12.13 | 11.42 | 10.72 | 10.02 | 9.32
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 12 | 15.8 | 19.6 | 23.2 | 26.8 | 14.9 | 18.8 | 22.7 | 26.5 | 30.2 | 17.8 | 21.7 | 25.6 | 29.5 | 33.3 | 23 | 27 | 31 | 34.9 | 38.7
| Расход воды, м3/ч | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4
ВТВ-162.300 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 1330 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 13.19 | 11.92 | 10.66 | 9.41 | 8.17 | 15.74 | 14.46 | 13.2 | 11.95 | 10.71 | 18.25 | 16.96 | 15.69 | 14.44 | 13.19 | 23.08 | 21.77 | 20.48 | 19.2 | 17.94
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 27.3 | 30.1 | 32.8 | 35.4 | 38 | 32.6 | 35.5 | 38.3 | 40.9 | 43.6 | 37.8 | 40.7 | 43.6 | 46.4 | 49 | 47.8 | 50.9 | 53.8 | 56.7 | 59.5
| Расход воды, м3/ч | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8
ВТВ-201.300 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 1540 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 9.58 | 8.69 | 7.81 | 6.93 | 6.05 | 11.36 | 10.47 | 9.58 | 8.7 | 7.83 | 13.13 | 12.24 | 11.35 | 10.47 | 9.59 | 16.58 | 15.68 | 14.78 | 13.89 | 13
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 17.1 | 20.8 | 24.4 | 28 | 31.5 | 20.3 | 24 | 27.7 | 31.3 | 34.8 | 23.5 | 27.2 | 30.9 | 34.6 | 38.2 | 29.6 | 33.5 | 37.3 | 41 | 44.7
| Расход воды, м3/ч | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6
ВТВ-202.300 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 1470 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 17.15 | 15.56 | 13.99 | 12.43 | 10.89 | 20.25 | 18.65 | 17.07 | 15.51 | 13.96 | 23.32 | 21.71 | 20.11 | 18.54 | 16.99 | 29.32 | 27.67 | 26.05 | 24.45 | 22.87
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 32.2 | 34.7 | 37.1 | 39.5 | 41.7 | 38 | 40.6 | 43.1 | 45.5 | 47.8 | 43.8 | 46.5 | 49 | 51.5 | 53.9 | 55.1 | 57.8 | 60.5 | 63.1 | 65.6
| Расход воды, м3/ч | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1
ВТВ-201.350 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 2450 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 11.52 | 10.37 | 9.22 | 8.06 | 6.9 | 13.94 | 12.79 | 11.64 | 10.49 | 9.35 | 16.32 | 15.16 | 14.01 | 12.86 | 11.72 | 20.84 | 19.67 | 18.51 | 17.35 | 16.2
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 12.9 | 16.8 | 20.7 | 24.5 | 28.2 | 15.7 | 19.6 | 23.5 | 27.3 | 31.2 | 18.3 | 22.3 | 26.2 | 30.1 | 34 | 23.4 | 27.5 | 31.5 | 35.4 | 39.3
| Расход воды, м3/ч | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7
ВТВ-202.350 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 2200 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 21.71 | 19.63 | 17.57 | 15.52 | 13.48 | 25.89 | 23.79 | 21.72 | 19.67 | 17.64 | 30 | 27.89 | 25.81 | 23.75 | 21.71 | 37.93 | 35.79 | 33.67 | 31.57 | 29.51
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 26.9 | 29.7 | 32.5 | 35.1 | 37.7 | 32.1 | 35 | 37.8 | 40.5 | 43.2 | 37.1 | 40.1 | 43 | 45.8 | 48.5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58.8
| Расход воды, м3/ч | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3
ВТВ-201.400 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 3100 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 13.17 | 11.85 | 10.53 | 9.22 | 7.9 | 15.94 | 14.62 | 13.3 | 11.99 | 10.69 | 18.68 | 17.35 | 16.03 | 14.72 | 13.41 | 23.86 | 22.52 | 21.19 | 19.87 | 18.55
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 11.6 | 15.6 | 19.6 | 23.5 | 27.4 | 14.1 | 18.1 | 22.1 | 26.1 | 30 | 16.5 | 20.5 | 24.6 | 28.6 | 32.5 | 21 | 25.2 | 29.3 | 33.3 | 37.4
| Расход воды, м3/ч | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8
ВТВ-202.400 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 2650 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 24.22 | 21.9 | 19.6 | 17.31 | 15.03 | 28.88 | 26.55 | 24.24 | 21.94 | 19.67 | 33.5 | 31.15 | 28.82 | 26.52 | 24.24 | 42.38 | 39.99 | 37.63 | 35.29 | 32.98
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 25.2 | 28.2 | 31.1 | 33.9 | 36.6 | 30 | 33.1 | 36 | 38.9 | 41.7 | 34.8 | 37.9 | 41 | 43.9 | 46.8 | 44.1 | 47.3 | 50.4 | 53.5 | 56.4
| Расход воды, м3/ч | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5
ВТВ-241.400 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 3500 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 16.98 | 15.28 | 13.58 | 11.89 | 10.18 | 20.54 | 18.84 | 17.15 | 15.46 | 13.78 | 24.03 | 22.32 | 20.62 | 18.94 | 17.26 | 30.66 | 28.94 | 27.23 | 25.53 | 23.84
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 13.4 | 17.3 | 21.1 | 24.8 | 28.6 | 16.2 | 20.1 | 24 | 27.8 | 31.6 | 19 | 22.9 | 26.8 | 30.7 | 34.5 | 24.2 | 28.3 | 32.2 | 36.2 | 40
| Расход воды, м3/ч | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1
ВТВ-242.400 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 3150 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 32.09 | 29.05 | 26.04 | 23.06 | 20.08 | 38.13 | 35.08 | 32.05 | 29.06 | 26.09 | 44.1 | 41.02 | 37.97 | 34.96 | 31.99 | 55.65 | 52.52 | 49.42 | 46.36 | 43.35
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 28.1 | 30.8 | 33.5 | 36.1 | 38.7 | 33.4 | 36.2 | 39 | 41.6 | 44.2 | 38.6 | 41.5 | 44.3 | 47.1 | 49.7 | 48.7 | 51.7 | 54.7 | 57.5 | 60.3
| Расход воды, м3/ч | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9
ВТВ-241.450 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 4750 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 20.22 | 18.19 | 16.18 | 14.16 | 12.14 | 24.46 | 22.44 | 20.42 | 18.41 | 16.41 | 28.64 | 26.61 | 24.58 | 22.57 | 20.57 | 36.58 | 34.53 | 32.49 | 30.46 | 28.45
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 11.7 | 15.7 | 19.6 | 23.6 | 27.4 | 14.1 | 18.2 | 22.2 | 26.1 | 30.1 | 16.5 | 20.6 | 24.7 | 28.7 | 32.6 | 21.1 | 25.3 | 29.4 | 33.4 | 37.4
| Расход воды, м3/ч | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3
ВТВ-242.450 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 4250 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 37.85 | 34.2 | 30.57 | 26.95 | 23.35 | 45.24 | 41.56 | 37.91 | 34.29 | 30.71 | 52.55 | 48.85 | 45.18 | 41.54 | 37.94 | 66.59 | 62.82 | 59.1 | 55.41 | 51.77
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 24.5 | 27.5 | 30.4 | 33.3 | 36.1 | 29.3 | 32.4 | 35.3 | 38.3 | 41.1 | 34 | 37.2 | 40.2 | 43.2 | 46.1 | 43.1 | 46.4 | 49.5 | 52.6 | 55.6
| Расход воды, м3/ч | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3
ВТВ-241.500 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 6000 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 22.85 | 20.57 | 18.29 | 16.01 | 13.73 | 27.65 | 25.36 | 23.08 | 20.8 | 18.54 | 32.39 | 30.09 | 27.8 | 25.52 | 23.26 | 41.4 | 39.08 | 36.77 | 34.47 | 32.19
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 10.5 | 14.6 | 18.7 | 22.7 | 26.7 | 12.7 | 16.8 | 21 | 25 | 29 | 14.9 | 19.1 | 23.2 | 27.3 | 31.3 | 19 | 23.3 | 27.4 | 31.6 | 35.7
| Расход воды, м3/ч | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.74 | 1.6 | 1.5 | 1.4
ВТВ-242.500 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 5050 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 42.01 | 37.95 | 33.91 | 29.9 | 25.89 | 50.25 | 46.16 | 42.11 | 38.09 | 34.11 | 58.4 | 54.29 | 50.21 | 46.17 | 42.16 | 74.05 | 69.87 | 65.73 | 61.64 | 57.6
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 22.9 | 26 | 29.1 | 32.1 | 35 | 27.4 | 30.6 | 33.7 | 36.7 | 39.7 | 31.8 | 35.1 | 38.3 | 41.4 | 44.4 | 40.3 | 43.7 | 47 | 50.2 | 53.3
| Расход воды, м3/ч | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.9 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5
ВТВ-243.500 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 4350 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 52.81 | 47.8 | 42.85 | 37.94 | 33.07 | 62.66 | 57.61 | 52.63 | 47.71 | 42.85 | 72.4 | 67.3 | 62.27 | 57.31 | 52.43 | 91.26 | 86.05 | 80.92 | 75.87 | 70.9
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 33.3 | 35.6 | 37.9 | 40.1 | 42.1 | 39.5 | 41.9 | 44.3 | 46.5 | 48.7 | 45.6 | 48.1 | 50.5 | 52.9 | 55.1 | 57.5 | 60.1 | 62.7 | 65.1 | 67.5
| Расход воды, м3/ч | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.1
ВТВ-244.500 | Вода – вход/выход (˚С) | 0: 70/50; 0: 80/60; 0: 90/70; 0: 110/90
Расход воздуха 3850 м3/ч
| Температура воздуха на входе, ˚С | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
| Мощность нагрева, кВт | 58.73 | 53.21 | 47.78 | 42.42 | 37.12 | 69.3 | 63.74 | 58.26 | 52.87 | 47.57 | 79.76 | 74.13 | 68.59 | 63.16 | 57.82 | 100.8 | 94.28 | 88.6 | 83.04 | 77.59
| Температура воздуха на выходе, ˚С | 41.8 | 43.5 | 45.1 | 46.7 | 48.1 | 49.3 | 51.1 | 52.8 | 54.4 | 56 | 56.8 | 58.7 | 60.4 | 62.1 | 63.7 | 71.3 | 73.2 | 75.1 | 76.9 | 78.7
| Расход воды, м3/ч | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4
Примечание - | *Мощность рассчитана при следующих исходных характеристиках:
- относительная влажность 60 %;
- электродвигатель вентилятора 4-х полюсной.
Тепловентиляторы серии «Штурм»
Таблица 1 - Основные характеристики тепловентиляторов серии "Штурм"
|  | Тип тепловентилятора | Кол. рядов т/о | Размер присоедини-тельных патрубков (вход-выход) | Уровень шума, дБ | Расход воздуха, м3/ч | Длина струи воздуха*, м | Мощность вентилятора, Вт | Сила тока вентилятора, А
|  | ВТВ-161.300 | 1 | ¾” – ¾” | 38 | 1450 | 10.5 | 85 | 0.42
|  | ВТВ-162.300 | 2 |  | 31 | 1330 | 9.5 | 85 | 0.42
|  | ВТВ-201.300 | 1 |  | 43 | 1540 | 10.5 | 85 | 0.42
|  | ВТВ-202.300 | 2 |  | 41 | 1470 | 9.5 | 85 | 0.42
|  | ВТВ-201.350 | 1 |  | 45 | 2450 | 15 | 135 | 0.65
|  | ВТВ-202.350 | 2 |  | 41 | 2200 | 14 | 135 | 0.65
|  | ВТВ-201.400 | 1 |  | 50 | 3100 | 18 | 180 | 0.82
|  | ВТВ-202.400 | 2 |  | 48 | 2650 | 16.5 | 180 | 0.82
|  | ВТВ-241.400 | 1 |  | 50 | 3500 | 18 | 180 | 0.82
|  | ВТВ-242.400 | 2 |  | 48 | 3150 | 16.5 | 180 | 0.82
|  | ВТВ-241.450 | 1 |  | 54 | 4750 | 22 | 250 | 1.15
|  | ВТВ-242.450 | 2 |  | 51 | 4250 | 20.5 | 250 | 1.15
|  | ВТВ-241.500 | 1 |  | 57 | 6000 | 33 | 380 | 1.75
|  | ВТВ-242.500 | 2 |  | 57 | 5050 | 29 | 380 | 1.75
|  | ВТВ-243.500 | 3 |  | 56 | 4350 | 26 | 380 | 1.75
|  | ВТВ-244.500 | 4 |  | 56 | 3850 | 23 | 380 | 1.75
Примечание - *Длина струи указана при горизонтальном расположении жалюзи
Таблица 2 - Габаритные размеры тепловентиляторов серии «Штурм»
|  | Тип тепловентилятора | Размеры, мм
|  |  | ширина (А) | высотра с кронштейном (Б) | высота корпуса (В) | глубина без кронштейна (Г) | глубина с кронштейном (Д)
|  | ВТВ-161.300 | 575 | 535 | 430 | 400 | 655
|  | ВТВ-162.300 | 575 | 535 | 430 | 400 | 655
|  | ВТВ-201.300 | 675 | 535 | 430 | 400 | 655
|  | ВТВ-202.300 | 675 | 535 | 430 | 400 | 655
|  | ВТВ-201.350 | 675 | 635 | 530 | 405 | 655
|  | ВТВ-202.350 | 675 | 635 | 530 | 405 | 655
|  | ВТВ-201.400 | 675 | 635 | 530 | 415 | 655
|  | ВТВ-202.400 | 675 | 635 | 530 | 415 | 655
|  | ВТВ-241.400 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655
|  | ВТВ-242.400 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655
|  | ВТВ-241.450 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655
|  | ВТВ-242.450 | 775 | 735 | 630 | 415 | 655
|  | ВТВ-241.500 | 810 | 715 | 610 | 385 | 640
|  | ВТВ-242.500 | 810 | 715 | 610 | 385 | 640
|  | ВТВ-243.500 | 810 | 715 | 610 | 385 | 640
|  | ВТВ-244.500 | 810 | 715 | 610 | 385 | 690