## Фасадный
Область применения:
- Отопление помещений с оконными фасадами большой площади для однотрубных и двухтрубных систем для устранения потоков холодного воздуха от стекольных проемов.
Принцип действия:
Конвекторы устанавливаются на горизонтальные рамы остекления в один или несколько ярусов, в зависимости от высоты фасадного остекления, и нивелируют нисходящие потоки холодного воздуха от стекол. При этом производимый конвективный нагрев воздуха позволяет выравнивать температуру по всему объему помещения, что обеспечивает в нем комфортный микроклимат.
Конвектор фасадный с отсеком для труб.
Обозначение конвекторов | Теплопроизводительность, Вт |  |  | Длина L, мм | Объём воды в конвекторе, л | Масса, кг (справочная) | Коэффициент местного сопротивления ζну |  | Характеристика сопротивления Sну·10 −, Па/(кг/с)² |  | Цена, руб.
| 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С
[7 empty] | концевых | проходных | концевых | проходных | проходных
КФС 14.06.100 | 522 | 427 | 337 | 1000 | 0.24936 | 5.29 | - | 2.5 | - | 3.41 | 13942.0962
КФС 14.06.110 | 580 | 475 | 375 | 1100 | 0.28354 | 5.92 | - | 2.6 | - | 3.55 | 14639.6923
КФС 14.06.120 | 635 | 520 | 410 | 1200 | 0.31475 | 6.55 | - | 2.7 | - | 3.69 | 15371.6769
КФС 14.06.130 | 693 | 567 | 447 | 1300 | 0.34893 | 7.18 | - | 2.8 | - | 3.83 | 16140.5064
КФС 14.06.140 | 751 | 615 | 485 | 1400 | 0.38163 | 7.81 | - | 2.9 | - | 3.97 | 16946.1807
КФС 14.06.150 | 806 | 660 | 520 | 1500 | 0.41432 | 8.45 | - | 3 | - | 4.11 | 17793.6126
КФС 14.06.160 | 864 | 707 | 558 | 1600 | 0.44702 | 9.08 | - | 3.1 | - | 4.25 | 18682.802
КФС 14.06.170 | 922 | 755 | 595 | 1700 | 0.4812 | 9.7 | - | 3.2 | - | 4.39 | 19618.6615
КФС 14.06.180 | 977 | 800 | 631 | 1800 | 0.51241 | 10.34 | - | 3.3 | - | 4.53 | 20598.7348
КФС 14.06.190 | 1035 | 847 | 668 | 1900 | 0.54659 | 10.97 | - | 3.4 | - | 4.67 | 21421.6034
КФС 14.06.200 | 1069 | 875 | 690 | 2000 | 0.58078 | 11.6 | - | 3.5 | - | 4.81 | 22495.0171
КФС 14.06.210 | 1122 | 918 | 724 | 2100 | 0.61198 | 12.24 | - | 3.6 | - | 4.95 | 23617.5573
КФС 14.06.220 | 1790 | 965 | 761 | 2200 | 0.64617 | 12.87 | - | 3.7 | - | 5.09 | 24799.0492
КФС 14.06.230 | 1236 | 1012 | 798 | 2300 | 0.67886 | 13.5 | - | 3.8 | - | 5.23 | 26039.493
КФС 14.06.240 | 1293 | 1058 | 835 | 2400 | 0.71156 | 14.13 | - | 3.9 | - | 5.37 | 27341.3448
КФС 14.06.250 | 1351 | 1106 | 872 | 2500 | 0.74425 | 14.76 | - | 4 | - | 5.51 | 28709.5174
КФС 14.06.260 | 1409 | 1153 | 910 | 2600 | 0.77844 | 15.39 | - | 4.2 | - | 5.65 | 30144.0107
Значения номинального теплового потока Qну конвекторов определены при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры воды в приборе и температуры воздуха в изотермической камере) Θ =70оС, расходе теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
Конвектор фасадный без отсека для труб.
Обозначение конвекторов | Теплопроизводительность, Вт |  |  | Длина L, мм | Объём воды в конвекторе, л | Масса, кг (справочная) | Коэффициент местного сопротивления ζну |  | Характеристика сопротивления Sну·10 −, Па/(кг/с)² |  | Цена, руб.
| 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С
[7 empty] | концевых | проходных | концевых | проходных | концевых | проходных
КФ (КФП) 11.06.100 | 552 | 452 | 356 | 1000 | 0.27 | 4.54 | 9 | 6.2 | 12.26 | 8.45 | 13278.1869 | 16108.8081
КФ (КФП) 11.06.110 | 604 | 494 | 390 | 1100 | 0.31 | 5 | 9.8 | 7 | 13.27 | 9.47 | 13942.5641 | 16773.1853
КФ (КФП) 11.06.120 | 660 | 540 | 426 | 1200 | 0.34 | 5.46 | 10.5 | 7.7 | 14.28 | 10.48 | 14639.6923 | 17470.3135
КФ (КФП) 11.06.130 | 715 | 585 | 462 | 1300 | 0.37 | 5.93 | 11.3 | 8.5 | 15.3 | 11.5 | 15371.9109 | 18202.5321
КФ (КФП) 11.06.140 | 767 | 628 | 495 | 1400 | 0.41 | 6.4 | 12 | 9.2 | 16.31 | 12.51 | 16139.2197 | 18969.841
КФ (КФП) 11.06.150 | 823 | 674 | 531 | 1500 | 0.44 | 6.86 | 12.8 | 10 | 17.32 | 13.52 | 16946.2977 | 19776.9189
КФ (КФП) 11.06.160 | 878 | 719 | 567 | 1600 | 0.47 | 7.33 | 13.5 | 10.7 | 18.34 | 14.54 | 17793.1447 | 20623.7659
КФ (КФП) 11.06.170 | 930 | 761 | 601 | 1700 | 0.5 | 7.79 | 14.2 | 11.5 | 19.35 | 15.55 | 18684.4395 | 21515.0607
КФ (КФП) 11.06.180 | 986 | 807 | 637 | 1800 | 0.54 | 8.26 | 15 | 12.2 | 20.37 | 16.56 | 19617.8427 | 22448.4639
КФ (КФП) 11.06.190 | 1018 | 833 | 657 | 1900 | 0.57 | 8.72 | 15.7 | 12.9 | 21.38 | 17.58 | 20401.5271 | 23232.1483
КФ (КФП) 11.06.200 | 1069 | 875 | 690 | 2000 | 0.6 | 9.19 | 16.5 | 13.7 | 22.39 | 18.59 | 21423.8258 | 24254.4471
КФ (КФП) 11.06.210 | 1123 | 919 | 725 | 2100 | 0.64 | 9.65 | 17.2 | 14.4 | 23.41 | 19.61 | 22492.9117 | 25323.5329
КФ (КФП) 11.06.220 | 1177 | 963 | 760 | 2200 | 0.67 | 10.12 | 18 | 15.2 | 24.42 | 20.62 | 23618.1421 | 26448.7634
КФ (КФП) 11.06.230 | 1231 | 1007 | 795 | 2300 | 0.7 | 10.58 | 18.7 | 15.9 | 25.43 | 21.63 | 24799.5171 | 27630.1383
КФ (КФП) 11.06.240 | 1287 | 1053 | 831 | 2400 | 0.74 | 11.05 | 19.5 | 16.7 | 26.45 | 22.65 | 26039.376 | 28869.9972
КФ (КФП) 11.06.250 | 1342 | 1098 | 867 | 2500 | 0.77 | 11.52 | 20.2 | 17.4 | 27.46 | 23.66 | 27342.3975 | 30173.0187
КФ (КФП) 11.06.260 | 1429 | 1170 | 923 | 2600 | 0.8 | 11.98 | 21 | 18.2 | 28.48 | 24.68 | 28708.5816 | 31539.2029
Стандартный цвет - RAL 9005, 9006